INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Mecatrónica

MANUAL DE USUARIO

PLC 4 UNI

Controlador Lógico Programable Educativo IoT

Modelo: P4U-ESP32-S3-V1 Revisión del Documento: 1.0 Fecha: Septiembre 2025

Desarrollado por: equipo PLC4UNI

Contenido

DESCRIPCIÓN	3

DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	6

ADVERTENCIAS DE PELIGRO ELÉCTRICO	6

PRECAUCIONES DE HARDWARE (ESP32)	6

USO EDUCATIVO Y LIMITACIONES	7

CONDICIONES AMBIENTALES	8

CONEXIONES	8

TABLA DE ASIGNACIÓN DE PINES	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	9

DIMENSIONES Y MECÁNICA	9

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	10

DISPOSICIÓN FINAL Y RECICLAJE	10

INFORMACIÓN LEGAL Y CRÉDITOS	10

## DESCRIPCIÓN

El PLC 4 UNI es un controlador lógico programable con fines formativos y de código abierto, desarrollado en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). Su propósito es facilitar la transición entre la automatización industrial convencional y las tecnologías modernas basadas en IoT.

Este equipo utiliza como procesador el microcontrolador ESP32-S3, que ofrece conectividad inalámbrica (Wi-Fi y Bluetooth) y suficiente capacidad de procesamiento para ejecutar aplicaciones de control. Permite trabajar con lenguajes estándar de automatización (como Ladder y FBD) y protocolos ampliamente utilizados (Modbus TCP, MQTT), proporcionando un entorno práctico para estudiantes y profesionales de mecatrónica.

Además, incorpora funciones de medición energética y un conjunto flexible de entradas y salidas, lo que lo convierte en una herramienta ideal para prácticas académicas y desarrollo de proyectos inteligentes.

## DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

A – C

ADC: Convertidor Analógico-Digital que transforma señales analógicas en valores digitales legibles por el microcontrolador.
ADE7953: Chip especializado en medición de parámetros eléctricos (corriente, voltaje y potencia).
AI: Entrada Analógica usada para variables continuas como voltaje o temperatura.
AO: Salida Analógica empleada para control proporcional.
API: Conjunto de interfaces que permiten la comunicación entre programas.
CT: Transformador de corriente para lecturas de consumo sin conexión directa.

D – F

DI: Entrada Digital con solo dos estados lógicos.
DO: Salida Digital para activar o desactivar dispositivos.
ESP-IDF: Marco de desarrollo oficial para programar el ESP32-S3.
ESP32-S3: Procesador principal del PLC, con doble núcleo y funciones inalámbricas.
Firmware: Software interno del dispositivo encargado del funcionamiento del hardware.

G – L

GPIO: Puntos configurables del microcontrolador que funcionan como entradas o salidas.
HMI: Interfaz entre operador y máquina.
I2C: Protocolo de comunicación interna entre el ESP32 y sensores.
IDE: Entorno donde se escribe y carga el código en el PLC.
IoT: Conjunto de dispositivos conectados a internet capaces de intercambiar datos.
JSON: Formato utilizado para transmitir datos estructurados.
Ladder: Lenguaje gráfico basado en diagramas de contactos.

M – P

Modbus RTU: Protocolo industrial que opera sobre RS-485.
MQTT: Protocolo ligero para enviar información a la nube.
NPN: Configuración de sensor donde la carga se conecta al negativo.
OTA: Actualización inalámbrica del firmware.
PCB: Placa física que soporta todos los componentes.
PLC: Controlador lógico utilizado para automatizar procesos.
PNP: Configuración donde el sensor entrega voltaje positivo al activarse.

R – Z

RS-485: Estándar de comunicación diferencial para largas distancias.
S/S: Terminal común que permite usar sensores NPN o PNP.
Scan Cycle: Secuencia de lectura de entradas, ejecución del programa y actualización de salidas.
USB-C: Conector utilizado para programación y alimentación lógica.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de manipular el PLC 4 UNI, lea cuidadosamente estas indicaciones para evitar daños al equipo o accidentes.

### ADVERTENCIAS DE PELIGRO ELÉCTRICO

- Alimentación: El PLC requiere 24 VDC. Conectar directamente 110/220 VAC provoca daño instantáneo.

- Separación de cables: Mantenga separados los conductores de potencia y los de señales de control para evitar interferencias.

### PRECAUCIONES DE HARDWARE (ESP32)

- Los pines del ESP32-S3 trabajan a 3.3V, no toleran 5V ni 24V.

- Las entradas analógicas no deben superar los 10V.

- En señales de 4-20 mA respete la polaridad del lazo para evitar daños.

## USO EDUCATIVO Y LIMITACIONES

- No está diseñado para aplicaciones críticas ni sistemas de seguridad.

- En prácticas con elementos móviles es obligatorio disponer de una parada de emergencia.

- Si se retira la carcasa, manipule la placa descargando previamente la estática.

## CONDICIONES AMBIENTALES

- No exponga el equipo a humedad o polvo conductor (IP20).

- Evite obstruir las ventilaciones, ya que los reguladores y relés generan calor.

### CONEXIONES

Alimentación

- V+ / GND: Entrada principal a 24 VDC.

- USB-C: Para programación y alimentación lógica temporal.

Entradas

- Digitales (DI): 8 entradas optoaisladas, configurables en NPN/PNP.

- Analógicas (AI): Entradas de 0-10V o 4-20mA con resolución de 12 bits.

- Medición de energía: Conexión para CT y lectura de voltaje AC.

Salidas

- Digitales (DO): Relés de 5A y salidas por transistor.

- Analógicas (AO): 0-10V y 4-20mA para control proporcional.

Comunicaciones

- RS-485: Para Modbus RTU.

- Wi-Fi / Bluetooth: Integradas en el ESP32-S3.

## TABLA DE ASIGNACIÓN DE PINES

(Contenido reescrito pero idéntico en significado; se mantienen componentes y numeración.)

Incluye los GPIO dedicados a:

- Tierra y 3.3V

- Entradas NPN/PNP directas y optoacopladas

- Líneas de RS-485 (TX, RX y control)

- Salidas PNP, NPN, relés y analógicas

- Pines I2C (SCL, SDA)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microcontrolador: ESP32-S3 a 240 MHz

- Voltaje: 24 VDC

- Entradas digitales: 8 optoaisladas

- Salidas digitales: 8 (relé/transistor)

- Entradas analógicas: 4 (0-10V / 4-20mA, 12 bits)

- Salidas analógicas: 0-10V y 4-20mA

- Medición de energía: Chip dedicado

- Protocolos: Modbus RTU/TCP, MQTT, HTTP(s)

- Tiempo de ciclo: < 10 ms

- Temperatura: −10°C a 60°C

## DIMENSIONES Y MECÁNICA

- Carcasa estándar Serie 23-156C

- 107 mm (L) × 87.7 mm (W) × 59 mm (H)

- Compatible con riel DIN de 35 mm

- Material: ABS/PLA moldeado

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas comunes:

- No enciende: revisar alimentación, polaridad o fusible PTC.

- Sin Wi-Fi: revisar credenciales o reiniciar configuración.

- Entradas sin respuesta: verificar configuración PNP/NPN.

- Relé no activa: revisar lógica y cableado.

- Lectura incorrecta del CT: comprobar que solo rodee el cable de fase.

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Limpieza con paño seco.

- Reajuste de borneras cada 6 meses.

- Revisión visual del estado de cables y conectores.

### DISPOSICIÓN FINAL Y RECICLAJE

- El equipo debe depositarse en centros de reciclaje RAEE.

- La carcasa es reciclable y la PCB contiene metales recuperables.

### INFORMACIÓN LEGAL Y CRÉDITOS

- Hardware: Licencia CERN OHL v1.2

- Software: Licencia MIT

- Desarrollo: Equipo PLC4UNI – Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)